## Sheet1
Sieve Designation Number	Screen Opening (mm)	Weight (g)
		Filter I	Filter II	Filter III
		(Fine)	(Coarse)	(Mixed)
7	2.40		250
14	1.20		1250	750
25	0.76	500	2000	1500
36	0.42	2000	500	250
72	0.21	1000
100	0.15	500
Gravel		15\,cm	15\,cm	15\,cm
Anthracite	2.50			15\,cm

Relationship between filtration rate and head loss

Filter 1 (Fine)

Flow rate,	Filtration rate,			Head loss,
$Q$ (L/min)	$V$ (10$^{-3}$\,m$^3$/m$^2$/hr)	$P_\text{top}$ (kPa)	$P_\text{bot}$ (kPa)	$H$ (m)	$\log$[$V$/(m$^3$/m$^2$/hr)]	$\log$[$H$/(m)]
0.4	0.56	14.9	19.3	0.35	-3.25	-0.45
0.6	0.84	14.8	18.3	0.44	-3.08	-0.35
0.8	1.12	14.7	17.1	0.56	-2.95	-0.26
1.0	1.39	14.5	16.0	0.65	-2.86	-0.19
1.2	1.67	14.3	14.7	0.76	-2.78	-0.12

Filter 2 (Coarse)

Flow rate,	Filtration rate,			Head loss,
$Q$ (L/min)	$V$ (10$^{-3}$\,m$^3$/m$^2$/hr)	$P_\text{top}$ (kPa)	$P_\text{bot}$ (kPa)	$H$ (m)	$\log$[$V$/(m$^3$/m$^2$/hr)]	$\log$[$H$/(m)]
0.4	0.56	15.0	22.2	0.07	-3.25	-1.18
0.6	0.84	14.9	21.9	0.09	-3.08	-1.06
0.8	1.12	14.8	21.7	0.10	-2.95	-1.01
1.0	1.39	14.7	21.5	0.11	-2.86	-0.97
1.2	1.67	14.6	21.4	0.11	-2.78	-0.97

Filter 3 (Mixed)

Flow rate,	Filtration rate,			Head loss,
$Q$ (L/min)	$V$ (10$^{-3}$\,m$^3$/m$^2$/hr)	$P_\text{top}$ (kPa)	$P_\text{bot}$ (kPa)	$H$ (m)	$\log$[$V$/(m$^3$/m$^2$/hr)]	$\log$[$H$/(m)]
0.4	0.56	15.0	22.3	0.06	-3.25	-1.25
0.6	0.84	14.9	22.1	0.07	-3.08	-1.18
0.8	1.12	14.8	21.9	0.08	-2.95	-1.12
1.0	1.39	14.7	21.7	0.09	-2.86	-1.06
1.2	1.67	14.6	21.5	0.10	-2.78	-1.01

Effect of time length of filter run

	Final Turbidity (NTU)
	Sample 1	Sample 2	Average
Filter 1 (Fine)	50.7	49.8	50.3
Filter 2 (Coarse)	61.8	60.9	61.4
Filter 3 (Mixed)	55.6	55.8	55.7

Initial Turbidity			796.5

Filter 1 (Fine)

Time,			Head loss,	Time,
(s)	$P_\text{top}$ (kPa)	$P_\text{bot}$ (kPa)	$H$ (m)	$T$ (h)
0	14.7	17.2	0.55	0.000
1	14.7	17.2	0.55	0.017
2	14.7	17.2	0.55	0.033
3	14.7	17.2	0.55	0.050
4	14.7	17.2	0.55	0.067
5	14.7	17.2	0.55	0.083
6	14.7	17.2	0.55	0.100
7	14.7	17.2	0.55	0.117
8	14.6	17.1	0.55	0.133
9	14.6	17.1	0.55	0.150
10	14.6	17.1	0.55	0.167
15	14.3	16.9	0.53	0.250
20	14.1	16.7	0.53	0.333
25	13.9	16.5	0.53	0.417
30	13.7	16.3	0.53	0.500

Filter 2 (Coarse)

Time,			Head loss,	Time,
(s)	$P_\text{top}$ (kPa)	$P_\text{bot}$ (kPa)	$H$ (m)	$T$ (h)
0	14.9	21.8	0.10	0.000
5	14.7	21.7	0.09	0.083
10	14.6	21.5	0.10	0.167
15	14.4	21.3	0.10	0.250
20	14.2	21.1	0.10	0.333
25	13.9	20.8	0.10	0.417
30	13.7	20.5	0.11	0.500

Filter 3 (Mixed)

Time,			Head loss,	Time,
(s)	$P_\text{top}$ (kPa)	$P_\text{bot}$ (kPa)	$H$ (m)	$T$ (h)
0	14.8	22.0	0.07	0.000
5	14.8	22.0	0.07	0.083
10	14.7	21.8	0.08	0.167
15	14.5	21.5	0.09	0.250
20	14.2	21.3	0.08	0.333
25	14.0	21.2	0.07	0.417
30	13.7	21.0	0.06	0.500